## CARGA TÉRMICA
WWW.OTIMOAR.COM.BR
arcondicionado@otimoar.com.br
Fone/Fax: 041 30176000
CÁLCULO SIMPLIFICADO DE CARGA TÉRMICA SEGUNDO NBR - 5410
1 | Janelas: Insolação |  | PROTEÇÃO |  |  | CAMPOS DE PREENCHIMENTO
Tipo de Vidro | Localização | Área (m²) | Sem | Com/Interna | Com/Externa | Fator | Energia (kcal/h) | Energia (BTU)
C | Norte | 0 | 240 | 115 | 70 | 0 | 0 | 0
C | Nordeste | 0 | 240 | 95 | 70 | 0 | 0 | 0
C | Leste | 0 | 270 | 130 | 85 | 0 | 0 | 0
C | Sudeste | 0 | 200 | 85 | 70 | 0 | 0 | 0
C | Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | Sudoeste | 0 | 400 | 160 | 115 | 0 | 0 | 0
C | Oeste | 0 | 500 | 220 | 150 | 0 | 0 | 0
C | Noroeste | 0 | 350 | 150 | 95 | 0 | 0 | 0
2 | Janelas: Transmissão (Deve-se somar todas as áreas de mesmo material)
| Vidro Comum | Área (m²) | Fator
|  | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0
| Tijolo de Vidro | 0 | 25 |  |  |  |  | 0
3 | Paredes:
| Paredes externas | Área (m²) | Construção Leve | Construção Pesada |  | Fator
| orientação Sul | 0 | 13 | 10 |  | 0 | 0 | 0
| outra orientação | 0 | 20 | 12 |  | 0 | 0 | 0
| Paredes internas | Área (m²) | Fator
| Paredes (amb.ñ.ref.) | 0 | 13 |  |  |  | 0 | 0
4 | Teto:
|  | Área (m²) | Fator
| Em lage exposta ao Sol sem isolamento | 0 | 75 |  |  |  | 0 | 0
| Em lage com 2,5cm de isolação ou mais | 0 | 30 |  |  |  | 0 | 0
| Entre andares | 0 | 13 |  |  |  | 0
| Sob telhado com isolação | 0 | 18 |  |  |  | 0 | 0
| Sob telhado sem isolação | 0 | 50 |  |  |  | 0 | 0
5 | Piso: (exceto os diretamente sobre o solo)
| Piso | Área (m²) | Fator
|  | 0 | 13 |  |  |  | 0 | 0
6 | Número de Pessoas
| Em atividade normal | Número | Fator
| Piso | 0 | 150 |  |  |  | 0 | 0
| Em repouso | 0 | 75 |  |  |  | 0 | 0
| Em forte atividade | 0 | 750 |  |  |  | 0 | 0
CÁLCULO SIMPLIFICADO DE CARGA TÉRMICA
|  | Segundo NBR - 5410 |  | (Normatização Brasileira)
WWW.OTIMOAR.COM.BR
arcondicionado@otimoar.com.br
Fone/Fax: 041 30176000
7 | Outras fontes de Calor: |  |  |  |  | Energia (kcal/h) |  | Energia (BTU)
| Aparelhos Elétricos | Potência (W) | Fator
| Iluminação | 0 | 0.86 |  |  |  | 0 | 0
| Forno Elétrico | 0 | 0.86 |  |  |  | 0 | 0
| Aparelhos de Grelhar | 0 | 0.86 |  |  |  | 0 | 0
| Mesa Quente | 0 | 0.86 |  |  |  | 0 | 0
| Cafeteiras | 0 | 0.86 |  |  |  | 0 | 0
| Motores | Potência (HP) | Fator
|  | 0 | 645 |  |  |  | 0 | 0
|  | Nº Refeições | Fator
| Alimentos por pessoa | 0 | 16 |  |  |  | 0 | 0
| Iluminação | Potência (W) | Fator
| Incandescente | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Fluorescente | 0 | 0.5 |  |  |  | 0 | 0
8 | Portas ou vãos continuamente abertos para áreas não condicionadas
| Portas | Área (m²) | Fator
| Iluminação | 0 | 150 |  |  |  | 0 | 0
9 | Sub - Total |  |  |  |  | em (kcal/h) | 0 | 0
10 | Fator Geográfico: | 0.85 | Referente ao índice da Região (MAPA) |  |  | em (kcal/h) | 0 | 0
11 | Carga térmica Total e Observações: |  |  |  |  | em (kcal/h) | 0
| REF. CÁLCULO DE CARGA DO CLIENTE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  | em (BTU/h) | 0
[6 empty] | em TR | 0
[6 empty] | em kW | 0
12 | Número de Equipamentos |  |  |  |  | 0 | 18.000 BTU
|  |  | 0 | 9000 BTU |  | 0 | 22.000 BTU
|  |  | 0 | 10.000 BTU |  | 0 | 24.000 BTU
Preenchido por:
Auditado por:
Aprovado por:
CÁLCULO SIMPLIFICADO DE CARGA TÉRMICA
|  | Segundo NBR - 5410 |  | (Normatização Brasileira)
Note on B11: Digitar o tipo de vidro: Comum ou Tijolo de Vidro
Note on B97: Observações: => O cálculo do número de equipamentos é aproximado, podendo-se reduzir este número em até 25% dependendo das horas de utilização do mesmo. => Deve-se tomar um cuidado especial o fornecimento de ar exterior, evitando a contaminação do ambiente, por isso um número maior de equipamentos de parede devem ser utilizados no caso de um grande número de pessoas no ambiente. (Temperatura controlada mas ar viciado) => Os equipamentos devem estar bem distribuídos no ambiente, evitar colocá-los de frente um para o outro.
Note on C32: Não considerar paredes entre ambientes condicionados.
Note on C43: Não considerar piso diretamente sobre o solo.
Note on C78: No caso de Restaurantes
Note on G92: Quilo-caloria por hora
Note on G93: BTU British Thermal Unit Unidade de Temperatura Britânica
Note on G94: TR Tonelada de Refrigeração
Note on G95: Quilo - Watts

## CONVERSOR DE UNIDADES TÉRMICAS
Transformações de Unidades
WWW.OTIMOAR.COM.BR
arcondicionado@otimoar.com.br
Fone/Fax: 041 30176000
| TR | kcal/h | BTU/h | kW
1 TR | 1 | 3024 | 12000 | 3.516
1 kcal/h | 0.0003307 | 1 | 3.968 | 0.001163
1 BTU/h | 8.334e-05 | 0.252 | 1 | 0.0002931
1 kW | 0.284 | 860 | 3414 | 1
CAMPOS DE PREENCHIMENTO DO CONVERSOR
Entre com o valor aqui : | VALOR | TR | kcal/h | BTU/h | kW
TR | 1 |  | 3024 | 12000 | 3.516
1 kcal/h | 1 | 0.0003307 |  | 3.968 | 0.001163
1 BTU/h | 1 | 8.334e-05 | 0.252 |  | 0.0002931
1 kW | 1 | 0.284 | 860 | 3414